## Dim_Hidráulico_Alt_1
ANEXO 2 - DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE CONDUTA ELEVATÓRIA
ALTERNATIVA 1
PROJETO: | [5 empty] | CONDUTA | [6 empty] | PERDAS DE CARGA | [10 empty] | CUSTOS DE INVESTIMENTO
NOME: | [5 empty] | MATERIAL |  |  |  |  | K (mm) |  | Velocidade de escoamento admissível (m/s) |  |  | Perdas de Carga | [7 empty] | Factor para considerar transporte, montagem, acessorios e instalação e maciços
Dimensionamento Hidráulico de Condutas
células a preencher | [5 empty] | Regra geral | PEAD | ≤ 630 mm |  | 630 | PEAD | 0.025 | Mínima |  | 0.5 | As perdas de carga contínuas determinam-se pela fórmula de Colebrook-White admitindo rugosidades relativas (K). |  |  |  |  | Altura Elevação Geométrica na Estação Elevatória (m) |  | 44
[7 empty] | Betão | ≥ 700 mm |  | 700 | BETÃO | 0.1 | Máxima |  | 1.8
[16 empty] | As perdas de carga localizadas nos diversos acessórios correspondem a 10% das perdas de carga contínuas. |  |  |  |  | Altura Elevação Manométrica na Estação Elevatória (m) |  | 52.0343 | 2.2
[16 empty] | Coeficiente de viscosidade cinemática (m²/s) |  |  |  | 1.301e-06
Conduta | Troço | Nó montante | Nó jusante | Comprimento (m) | Caudal (l/s) | Conduta | [6 empty] | Determinação das perdas de carga |  |  |  | Cota do terreno |  | Cota piezométrica |  | Carga Hidráulica |  | Estimativa de custos de investimento da conduta elevatória (€) | Estimativa total de custos de investimento da conduta elevatória (€)
[6 empty] | Material | PN | Aux | DN (mm) | Dint (mm) | Dint (m) | K | v (m/s) | HL (m/m) | Perda de carga (m) | [5 empty] | Dinâmica (m)
[15 empty] | Troço (m) | Total (m) | montante | jusante | montante | jusante | montante | jusante
Celev | 1 | N00 | N01 | 950 | 1000 | BETÃO | 6.3 | 3 | 1000 | 1000 | 1 | 0.1 | 1.2732 | 0.0011208 | 1.1713 | 1.1713 | 70 | 80 | 106.0343 | 104.863 | 36.0343 | 24.863 | 273125 | 600875
Celev | 2 | N01 | N02 | 500 | 1000 | BETÃO | 6.3 | 3 | 1000 | 1000 | 1 | 0.1 | 1.2732 | 0.0011208 | 0.61645 | 1.7877 | 80 | 90 | 104.863 | 104.2466 | 24.863 | 14.2466 | 143750 | 316250
Celev | 3 | N02 | N03 | 200 | 1000 | BETÃO | 6.3 | 3 | 1000 | 1000 | 1 | 0.1 | 1.2732 | 0.0011208 | 0.24658 | 2.0343 | 90 | 100 | 104.2466 | 104 | 14.2466 | 4 | 57500 | 126500
[12 empty] | Dados de base |  |  | Cota do Nível de Pleno Armazenamento de montante (albufeira) (m) | [5 empty] | 70 |  | 474375 | 1043625
[15 empty] | Cota do Nível Mínimo de Exploração de montante (albufeira) (m) | [5 empty] | 60
[15 empty] | Cota do Nível de Pleno Armazenamento de jusante (reservatório) (m) | [5 empty] | 104
[15 empty] | Cota do Nível Mínimo de Exploração de jusante (reservatório) (m) | [5 empty] | 100
[15 empty] | Perdas de carga totais no circuito de aspiração e compressão da estação elevatória (m) | [5 empty] | 6

## Dim_Hidráulico_Alt 2
ANEXO 2 - DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE CONDUTA ELEVATÓRIA
ALTERNATIVA 2
PROJETO: | [5 empty] | CONDUTA | [6 empty] | PERDAS DE CARGA | [10 empty] | CUSTOS DE INVESTIMENTO
NOME: | [5 empty] | MATERIAL |  |  |  |  | K (mm) |  | Velocidade de escoamento admissível (m/s) |  |  | Perdas de Carga | [7 empty] | Factor para considerar transporte, montagem, acessorios e instalação e maciços
Dimensionamento Hidráulico de Condutas
células a preencher | [5 empty] | Regra geral | PEAD | ≤ 630 mm |  | 630 | PEAD | 0.025 | Mínima |  | 0.5 | As perdas de carga contínuas determinam-se pela fórmula de Colebrook-White admitindo rugosidades relativas (K). |  |  |  |  | Altura Elevação Geométrica na Estação Elevatória (m) |  | 44
[7 empty] | Betão | ≥ 700 mm |  | 700 | BETÃO | 0.1 | Máxima |  | 1.8
[16 empty] | As perdas de carga localizadas nos diversos acessórios correspondem a 10% das perdas de carga contínuas. |  |  |  |  | Altura Elevação Manométrica na Estação Elevatória (m) |  | 53.4568 | 2.2
[16 empty] | Coeficiente de viscosidade cinemática (m²/s) |  |  |  | 1.301e-06
Conduta | Troço | Nó montante | Nó jusante | Comprimento (m) | Caudal (l/s) | Conduta | [6 empty] | Determinação das perdas de carga |  |  |  | Cota do terreno |  | Cota piezométrica |  | Carga Hidráulica |  | Estimativa de custos de investimento da conduta elevatória (€) | Estimativa total de custos de investimento da conduta elevatória (€)
[6 empty] | Material | PN | Aux | DN (mm) | Dint (mm) | Dint (m) | K | v (m/s) | HL (m/m) | Perda de carga (m) | [5 empty] | Dinâmica (m)
[15 empty] | Troço (m) | Total (m) | montante | jusante | montante | jusante | montante | jusante
Celev | 1 | N00 | N01 | 950 | 1000 | BETÃO | 6.3 | 3 | 900 | 900 | 0.9 | 0.1 | 1.5719 | 0.0019046 | 1.9903 | 1.9903 | 70 | 80 | 107.4568 | 105.4665 | 37.4568 | 25.4665 | 237500 | 522500
Celev | 2 | N01 | N02 | 500 | 1000 | BETÃO | 6.3 | 3 | 900 | 900 | 0.9 | 0.1 | 1.5719 | 0.0019046 | 1.0475 | 3.0378 | 80 | 90 | 105.4665 | 104.419 | 25.4665 | 14.419 | 125000 | 275000
Celev | 3 | N02 | N03 | 200 | 1000 | BETÃO | 6.3 | 3 | 900 | 900 | 0.9 | 0.1 | 1.5719 | 0.0019046 | 0.41901 | 3.4568 | 90 | 100 | 104.419 | 104 | 14.419 | 4 | 50000 | 110000
[12 empty] | Dados de base |  |  | Cota do Nível de Pleno Armazenamento de montante (albufeira) (m) | [5 empty] | 70 |  | 412500 | 907500
[15 empty] | Cota do Nível Mínimo de Exploração de montante (albufeira) (m) | [5 empty] | 60
[15 empty] | Cota do Nível de Pleno Armazenamento de jusante (reservatório) (m) | [5 empty] | 104
[15 empty] | Cota do Nível Mínimo de Exploração de jusante (reservatório) (m) | [5 empty] | 100
[15 empty] | Perdas de carga totais no circuito de aspiração e compressão da estação elevatória (m) | [5 empty] | 6

## Tabela_Tubagem
TUBAGENS
PEAD - PE/MRS 100
BETÃO ARMADO COM ALMA DE AÇO | [18 empty] | XX | 4 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25
Material | Pressão nominal | [17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 4 |  | 6.3 |  | 8 |  | 10 |  | 12.5 |  | 16 |  | 20 |  | 25
| DN (mm) | e (mm) | Dint (mm) | e (mm) | Dint (mm) | e (mm) | Dint (mm) | e (mm) | Dint (mm) | e (mm) | Dint (mm) | e (mm) | Dint (mm) | e (mm) | Dint (mm) | e (mm) | Dint (mm) |  | Pressão | 4 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25
PEAD | 63 |  |  | 2.5 | 58 | 3 | 57 | 3.8 | 55.4 | 4.7 | 53.6 | 5.8 | 51.4 | 7.1 | 48.8 | 8.6 | 45.8 |  | 63 | 0 | 58 | 57 | 55.4 | 53.6 | 51.4 | 48.8 | 45.8
PEAD | 75 |  |  | 2.9 | 69.2 | 3.6 | 67.8 | 4.5 | 66 | 5.5 | 64 | 6.8 | 61.4 | 8.4 | 58.2 | 10.3 | 54.4 |  | 75 | 0 | 69.2 | 67.8 | 66 | 64 | 61.4 | 58.2 | 54.4
PEAD | 90 | 2.2 | 85.6 | 3.5 | 83 | 4.3 | 81.4 | 5.4 | 79.2 | 6.6 | 76.8 | 8.2 | 73.6 | 10.1 | 69.8 | 12.3 | 65.4 |  | 90 | 85.6 | 83 | 81.4 | 79.2 | 76.8 | 73.6 | 69.8 | 65.4
PEAD | 110 | 2.7 | 104.6 | 4.2 | 101.6 | 5.3 | 99.4 | 6.6 | 96.8 | 8.1 | 93.8 | 10 | 90 | 12.3 | 85.4 | 15.1 | 79.8 |  | 110 | 104.6 | 101.6 | 99.4 | 96.8 | 93.8 | 90 | 85.4 | 79.8
PEAD | 125 | 3.1 | 118.8 | 4.8 | 115.4 | 6 | 113 | 7.4 | 110.2 | 9.2 | 106.6 | 11.4 | 102.2 | 14 | 97 | 17.1 | 90.8 |  | 125 | 118.8 | 115.4 | 113 | 110.2 | 106.6 | 102.2 | 97 | 90.8
PEAD | 140 | 3.5 | 133 | 5.4 | 129.2 | 6.7 | 126.6 | 8.3 | 123.4 | 10.3 | 119.4 | 12.7 | 114.6 | 15.7 | 108.6 | 19.2 | 101.6 |  | 140 | 133 | 129.2 | 126.6 | 123.4 | 119.4 | 114.6 | 108.6 | 101.6
PEAD | 160 | 3.9 | 152.2 | 6.2 | 147.6 | 7.6 | 144.8 | 9.5 | 141 | 11.8 | 136.4 | 14.6 | 130.8 | 17.9 | 124.2 | 21.9 | 116.2 |  | 160 | 152.2 | 147.6 | 144.8 | 141 | 136.4 | 130.8 | 124.2 | 116.2
PEAD | 180 | 4.4 | 171.2 | 6.9 | 166.2 | 8.6 | 162.8 | 10.7 | 158.6 | 13.3 | 153.4 | 16.4 | 147.2 | 20.1 | 139.8 | 24.6 | 130.8 |  | 180 | 171.2 | 166.2 | 162.8 | 158.6 | 153.4 | 147.2 | 139.8 | 130.8
PEAD | 200 | 4.9 | 190.2 | 7.7 | 184.6 | 9.6 | 180.8 | 11.9 | 176.2 | 14.7 | 170.6 | 18.2 | 163.6 | 22.4 | 155.2 | 27.4 | 145.2 |  | 200 | 190.2 | 184.6 | 180.8 | 176.2 | 170.6 | 163.6 | 155.2 | 145.2
PEAD | 225 | 5.5 | 214 | 8.6 | 207.8 | 10.8 | 203.4 | 13.4 | 198.2 | 16.6 | 191.8 | 20.5 | 184 | 25.1 | 174.8 | 30.8 | 163.4 |  | 225 | 214 | 207.8 | 203.4 | 198.2 | 191.8 | 184 | 174.8 | 163.4
PEAD | 250 | 6.1 | 237.8 | 9.6 | 230.8 | 11.9 | 226.2 | 14.8 | 220.4 | 18.4 | 213.2 | 22.7 | 204.6 | 27.9 | 194.2 | 34.2 | 181.6 |  | 250 | 237.8 | 230.8 | 226.2 | 220.4 | 213.2 | 204.6 | 194.2 | 181.6
PEAD | 280 | 6.9 | 266.2 | 10.7 | 258.6 | 13.4 | 253.2 | 16.6 | 246.8 | 20.6 | 238.8 | 25.4 | 229.2 | 31.2 | 217.6 |  | 280 |  | 280 | 266.2 | 258.6 | 253.2 | 246.8 | 238.8 | 229.2 | 217.6 | 280
PEAD | 315 | 7.7 | 299.6 | 12.1 | 290.8 | 15 | 285 | 18.7 | 277.6 | 23.3 | 268.4 | 28.6 | 257.8 | 35 | 245 |  | 315 |  | 315 | 299.6 | 290.8 | 285 | 277.6 | 268.4 | 257.8 | 245 | 315
PEAD | 355 | 8.7 | 337.6 | 13.6 | 327.8 | 16.9 | 321.2 | 21.1 | 312.8 | 26.1 | 302.8 | 32.3 | 290.4 | 39.5 | 276 |  | 355 |  | 355 | 337.6 | 327.8 | 321.2 | 312.8 | 302.8 | 290.4 | 276 | 355
PEAD | 400 | 9.8 | 380.4 | 15.3 | 369.4 | 19.1 | 361.8 | 23.7 | 352.6 | 29.4 | 341.2 | 36.4 | 327.2 | 44.5 | 311 |  | 400 |  | 400 | 380.4 | 369.4 | 361.8 | 352.6 | 341.2 | 327.2 | 311 | 400
PEAD | 450 | 11 | 428 | 17.2 | 415.6 | 21.5 | 407 | 26.7 | 396.6 | 33.1 | 383.8 | 40.9 | 368.2 | 50 | 350 |  | 450 |  | 450 | 428 | 415.6 | 407 | 396.6 | 383.8 | 368.2 | 350 | 450
PEAD | 500 | 12.2 | 475.6 | 19.1 | 461.8 | 23.9 | 452.2 | 29.6 | 440.8 | 36.8 | 426.4 | 45.5 | 409 | 55.6 | 388.8 |  | 500 |  | 500 | 475.6 | 461.8 | 452.2 | 440.8 | 426.4 | 409 | 388.8 | 500
PEAD | 560 | 13.7 | 532.6 | 21.4 | 517.2 | 26.7 | 506.6 | 33.2 | 493.6 | 41.2 | 477.6 | 50.9 | 458.2 |  | 560 |  | 560 |  | 560 | 532.6 | 517.2 | 506.6 | 493.6 | 477.6 | 458.2 | 560 | 560
PEAD | 630 | 15.4 | 599.2 | 24.1 | 581.8 | 30 | 570 | 37.3 | 555.4 | 46.4 | 537.2 | 57.3 | 515.4 |  | 630 |  | 630 |  | 630 | 599.2 | 581.8 | 570 | 555.4 | 537.2 | 515.4 | 630 | 630
Betão | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
Betão | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Betão | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Betão | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Betão | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Betão | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Betão | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Betão | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Betão | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Betão | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Betão | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Betão | 2150 |  | 2150 |  | 2150 |  | 2150 |  | 2150 |  | 2150 |  | 2150 |  | 2150 |  | 2150 |  | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150
Betão | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Betão | 2800 |  | 2800 |  | 2800 |  | 2800 |  | 2800 |  | 2800 |  | 2800 |  | 2800 |  | 2800 |  | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15
Preços retirados das tabelas
[18 empty] | Material | 1: DN (mm); 2: Preço (€/m)
PN
[20 empty] | 4 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25
[18 empty] | PEAD | 63 |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | PREÇOS POLITEJO 2023, PE/MRS 100
[18 empty] | PEAD | 75 |  |  | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
[18 empty] | PEAD | 90 |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16
[18 empty] | PEAD | 110 |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
[18 empty] | PEAD | 125 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19
[18 empty] | PEAD | 140 | 6 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 17 | 19 | 21
[18 empty] | PEAD | 160 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
[18 empty] | PEAD | 180 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
[18 empty] | PEAD | 200 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45
[18 empty] | PEAD | 225 | 15 | 18 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[18 empty] | PEAD | 250 | 20 | 23 | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
[18 empty] | PEAD | 280 | 25 | 28 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60
[18 empty] | PEAD | 315 | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70
[18 empty] | PEAD | 355 | 40 | 45 | 55 | 70 | 75 | 80 | 85
[18 empty] | PEAD | 400 | 50 | 58 | 71 | 90 | 95 | 100 | 105
[18 empty] | PEAD | 450 | 60 | 72.5 | 90 | 110 | 115 | 120 | 125
[18 empty] | PEAD | 500 | 75 | 90 | 115 | 140 | 145 | 150 | 155
[18 empty] | PEAD | 560 | 90 | 112 | 140 | 170 | 200 | 205
[18 empty] | PEAD | 630 | 125 | 145 | 178 | 220 | 222 | 224
[18 empty] | Betão | 700 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260
[18 empty] | Betão | 800 | 210 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325
[18 empty] | Betão | 900 | 235 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350
[18 empty] | Betão | 1000 | 272.5 | 287.5 | 300 | 312.5 | 337.5 | 362.5
[18 empty] | Betão | 1200 | 310 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425
[18 empty] | Betão | 1300 | 365 | 380 | 400 | 450 | 475 | 500
[18 empty] | Betão | 1400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 485 | 510
[18 empty] | Betão | 1500 | 485 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600
[18 empty] | Betão | 1600 | 583 | 598 | 615 | 629 | 654 | 679
[18 empty] | Betão | 1800 | 633 | 648 | 665 | 679 | 704 | 729
[18 empty] | Betão | 2000 | 683 | 698 | 715 | 729 | 754 | 779
[18 empty] | Betão | 2150 | 733 | 748 | 765 | 779 | 804 | 829 | 879
[18 empty] | Betão | 2500 | 783 | 798 | 815 | 829 | 854 | 879 | 929
[18 empty] | Betão | 2800 | 833 | 848 | 865 | 879 | 904 | 929 | 979